UPS电源参数附件

| 第一套（两台，含主机2台，电池32只，电池柜2个） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| 1 | 工频UPS主机 | 2 | 台 | ★1.单进单出工频构架双变换在线式工频机，容量为6KVA/4.8KW; 2.输出电压失真度：失真度＜3%（100％非线性负载）; 3.输出频率精度：50Hz/60Hz±0.5%(电池模式); 4.输出端带有升压隔离变压器: 可有效的降低零地电压，优化UPS末端供电网络；可有效的滤除负载端谐波，提高供电质量; ★5.标配手动维修旁路; ★6.支持两路独立的市电接入,提高了系统的可靠性; 7.IP防护等级：IP20; ★8.独立充电电路，双充电板设计; ★9.充电部分需具备过温保护功能,提供国家权威机构相应的证明，并对充电过温保护的技术做出说明; ★10.通过显示面板可调节输出电压为：220/230/240VAC; 11.生产企业通过：ISO14001，ISO9001认证，ISO45001认证; 12.为UPS软体部分需为自主研发编写，提供本机软体的软件著作证明; 13.UPS厂家要求具有自主研发设计能力以及创新性能力证明，要求生产厂商提供所投产品对应的软件著作权证书。 |
| 2 | 蓄电池 | 32 | 只 | 1.采用铅酸密封免维护蓄电池，容量为24AH; 2.电池设计寿命不低于10年（25°C环境下使用）; 3.质保寿命：不低于3年，电池出现质量问题时，必须整组更换; 4.蓄电池净重量不低于6.8KG; 5.电池内阻不大于11欧姆; 6.所供电池需为供货时往前推2个月内生产; 7.电池防漏液性能强; 8.蓄电池必须通过了国家权威机构的检测，提供检测报告; 9.提供详细的恒电流及恒功率放电表。 |
| 3 | 电池柜 | 2 | 个 |  |
| 第二套(一台，含主机1台，电池3只，电池柜1个) |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 1 | 台 | 1.单进单出纯在线式高频机，容量为1KVA/0.9KW; 2.输入电压范围要求：185-275VAC; 3.输入功率因数：≥0.999; ★4.频率跟踪速率：不大于1Hz/s，提供该系列检测证明; ★5.输出电压精度：220V±1%，要求输出电压可调节为200/208/220/230/240V; 6.外接电池标称电压：36VDC/3节一组; ★7.充电部分需具备过温保护功能,提供国家权威机构相应的证明，并对充电过温保护的技术做出说明; ★8.UPS驱动部分有推挽式MOS管解决方案，有详尽，准确的描述，提供有效的国家证明文件等; 9.UPS需通过泰尔认证及节能认证，提供泰尔认证及该系列检测报告、该型号节能认证及政府节能清单等; ★10.提供环境温度0°以下正常使用的第三方测试报告。 |
| 2 | 蓄电池 | 3 | 只 | 1.采用铅酸密封免维护蓄电池，容量为24AH; 2.电池设计寿命不低于10年（25°C环境下使用）; 3.质保寿命：不低于3年，电池出现质量问题时，必须整组更换; 4.蓄电池净重量不低于6.8KG; 5.电池内阻不大于11欧姆; 6.所供电池需为供货时往前推2个月内生产; 7.电池防漏液性能强; 8.蓄电池必须通过了国家权威机构的检测，提供检测报告; 9.提供详细的恒电流及恒功率放电表。 |
| 3 | 电池柜 | 1 | 个 |  |